## کاور
محاسبه پمپ - Pump calculation
(M-SW01/01)
راهنما:
این فایل برای سهولت محاسبات مربوط به پمپ های آبرسانی، آتشنشانی و سیرکولاسیون تهیه شده است، و شامل 6 کاربرگ (شیت اکسل) هست که به ترتیب برای محاسبه 1)پمپ آبرسانی ساختمان خصوصی، 2)پمپ آبرسانی ساختمان عمومی، 3)پمپ آتشنشانی، 4)پمپ سیرکولاتور سیستم سرمایش و گرمایش، 5)پمپ سیرکولاتور منبع آبگرم و 6)پمپ سرکولاتور برگشت آبگرم به کار می روند.
برای استفاده، در جداول مربوطه اطلاعات مورد نیاز را در خانه های با رنگ سبز روشن وارد نمایید، خانه های صورتی رنگ نتیجه محاسبات را نشان می دهند، سایر خانه ها حاوی اطلاعات مربوطه هستند و قابل تغییر نیستند.
تنظیمات مربوط به فرمت چاپ روی کاغذ A4 انجام شده است و قابل تغییر نیست، برای دریافت خروجی در قالب pdf کافیست از گزینه مربوطه در منوی فایل استفاده شود.
اطلاعات مربوط به مصارف تجهیزات و افت فشار اتصالات از مبحث 16 مقررات ملی ساختمان (ویرایش 1396) و کتاب راهنمای طراحی سیستم های تهویه مطبوع کریر و اطلاعات مربوط به مصارف و نوع تجهیزات آتشنشانی از شیوه نامه طراحی و نظارت سامانه های اطفاء حریق ویرایش شهریور 1403، و اطلاعات مربوط به محاسبه بار حرارتی آبگرم مصرفی از کتاب (ASHREA APPLICATION 2016) انتخاب شده است.
برای محاسبه دبی پمپ برگشت آبگرم، بایستی ابتدا اطلاعات مربوط به طول مسیر (که برای محاسبه هد مورد استفاده قرار می گیرد) را تکمیل کنید.
توجه: برای محاسبه افت فشار مسیر، در صورتی که اطلاعات شیر آلات و اتصالات در دست نباشد و محاسبه بر اساس 50 درصد طول مسیر مد نظر باشد، لازم است خانه مربوطه انتخاب شود، در غیر اینصورت بایستی نوع، اندازه و تعداد شیر آلات و اتصالات در جدول انتخاب شود.
برای انتخاب پمپ میتوان از نرم افزار های مربوط به انتخاب پمپ که برای نمونه معرفی می شود استفاده کنید:
https://pumpselect.pumpiran.com/
https://ezfinder.ebara.com/startmain.aspx
نام پروژه را اینجا وارد نمائید:▼ |  | تاریخ را اینجا وارد نمائید:▼
پروژه نمونه |  | 2026-06-26
تهیه شده در گروه مکانیک، سازمان نظام مهندسی استان کرمان |  |  | تیر 1405
designed by: Nejat Langarizadeh

## پمپ آبرسانی خصوصی
برای محاسبه، فقط خانه های با رنگ سبز روشن را کامل کنید، خانه های صورتی نتیجه محاسبات را نشان می دهند، سایر خانه ها حاوی اطلاعات مربوطه می باشند.
محاسبات پمپ آبرسانی - ساختمان های خصوصی
| پروژه: | پروژه نمونه | تاریخ: | 2026-06-26
محاسبه دبی آب مصرفی
| نوع وسیله بهداشتی |  |  |  | تعداد | مقدار SFU هر وسیله |  |  | SFU کل
| حمام کامل خصوصی با شیر مخلوط و فلاش تانک |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 0
| توالت و دستشویی خصوصی با شیر مخلوط و شیر آفتابه و فلاش تانک |  |  |  |  | 2.9 |  |  | 0
| دستشویی خصوصی با شیر مخلوط |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 0
| دوش خصوصی با شیر مخلوط |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 0
| وان خصوصی با شیر |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 0
| سینک آشپزخانه خصوصی با شیر مخلوط |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 0
| ماشین ظرفشویی خصوصی اتوماتیک |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 0
| ماشین لباسشویی خصوصی اتوماتیک |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 0
| مجموع SFU کل محاسبه شده: | [7 empty] | 0
| دبی آب مصرفی: |  | l/min | 0 | m ³/hr |  | 0 | gpm | 0
محاسبه افت فشار یا هد پمپ
| فاصله افقی لوله دورترین مصرف کننده تا رایزر: | [6 empty] | = | m
| فاصله افقی پمپ تا رایزر : | [6 empty] | = | m
| ارتفاع دورترین مصرف کننده از پمپ / موتورخانه: | [6 empty] | = | m
| طول مسیرتقریبی تا دورترین مصرف کننده (جمع مقادیر فوق): | [6 empty] | = | m | 0
| محاسبه افت فشار شیرآلات و اتصالات: | [6 empty] | = | m | 0
| انتخاب شیرآلات و اتصالات (محاسبه افت بصورت طول معادل): |  | اندازه |  | تعداد | افت
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
| جمع کل طول مسیر با احتساب طول معادل شیرآلات و اتصالات: | [6 empty] | = | m | 0
| افت فشار مسیر: |  | ) :نرخ افت فشار |  |  | 2.5 | (% | = | m | 0
| افت فشار صافی: |  |  |  | دبی: | gpm |  | = | m | 0
| افت فشار کنتور فرعی: |  |  |  | دبی: | gpm |  | = | m | 0
| حداقل فشار مورد نیاز برای بالاترین مصرف کننده: |  | نوع:( | دستشویی |  |  | ( | = | m | 5.5
| هد (افت فشار): |  | ft | 18.04 |  | psi | 7.81 | m | 5.5
designed by: Nejat Langarizadeh

## خصوصی (hidden)
محاسبه بر اساس 50 درصد طول مسیر
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | محاسبه بر اساس شیر آلات و اتصالات
| بر حسب متر | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") | 65 (2 1/2") | 80 (3") | D100 (4") | D125 (5") | D150 (6") | D200 (8") | بر حسب فوت | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") | 65 (2 1/2") | 80 (3") | 100 (4") | 125 (5") | 150 (6") | 200 (8")
1 | خروج از کلکتور یا مخزن | 0.3 | 0.42 | 0.54 | 0.78 | 0.99 | 1.32 | 1.68 | 2.16 | 3 | 4.2 | 5.7 | 7.2 | خروج از کلکتور یا مخزن | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 7.2 | 10 | 14 | 19 | 24
2 | زانویی 45 | 0.24 | 0.27 | 0.39 | 0.51 | 0.63 | 0.78 | 0.96 | 1.2 | 1.56 | 1.95 | 2.37 | 3 | زانویی 45 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5.2 | 6.5 | 7.9 | 10
3 | زانویی 90 | 0.48 | 0.6 | 0.78 | 0.99 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | 3 | 3.9 | 4.8 | 6 | زانویی 90 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 13 | 16 | 20
4 | سراهی | 0.3 | 0.42 | 0.51 | 0.69 | 0.78 | 0.99 | 1.23 | 1.5 | 2.01 | 2.46 | 3 | 3.9 | سراهی | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 4.1 | 5 | 6.7 | 8.2 | 10 | 13
5 | سراهی انشعاب | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.5 | 6.3 | 7.5 | 9 | 12 | سراهی انشعاب | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 21 | 25 | 30 | 40
6 | شیر تنظیم | 0.24 | 0.33 | 0.45 | 0.57 | 0.67 | 0.91 | 1.12 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.4 | 1.41 | شیر تنظیم
7 | شیر کشویی | 0.21 | 0.27 | 0.3 | 0.45 | 0.54 | 0.69 | 0.84 | 0.96 | 1.35 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | شیر کشویی | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 4.5 | 6 | 7 | 9
8 | شیر کف فلزی | 5.4 | 6.6 | 8.7 | 11.4 | 12.9 | 16.5 | 20.7 | 25.2 | 36 | 42 | 51 | 66 | شیر کف فلزی | 18 | 22 | 29 | 38 | 43 | 55 | 69 | 84 | 120 | 140 | 170 | 220
9 | شیر گوشه ای | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 7.2 | 8.7 | 10.5 | 14.1 | 17.4 | 21 | 25.5 | شیر گوشه ای | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 29 | 35 | 47 | 58 | 70 | 85
10 | شیر یکطرفه | 1.8 | 2.4 | 3 | 4.2 | 4.8 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | شیر یکطرفه | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80
11 | ورود به کلکتور یا مخزن | 0.54 | 0.84 | 1.11 | 1.59 | 1.98 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 6 | 8.1 | 9.9 | 14.1 | ورود به کلکتور یا مخزن | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 5.3 | 6.6 | 9 | 12 | 14 | 20 | 27 | 33 | 47
| صافی ( مقدار ضریب) | 8 | 15 | 22 | 38 | 42 | 70 | 110 | 160 | 260 | 400 | 570 | 950
| کنتور | 1: 0.5; 2: 0.75; 3: 1; 4: 1.25; 5: 1.5; 6: 2
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| صافی | 1: 0; 2: 1
|  | 16 (5/8") | 20 (3/4") | 25 (1") | 40 (1 1/4")
|  | 0.625 | 0.75 | 1 | 1.25
| کنتور فرعی | 1: 0; 2: 1
| دبی کنتور | 1: 0
| افت کنتور | 1: 0
| وان | 1: 5.5
| بیده | 1: 2.7
| بیده با شیر ترموستاتیک | 1: 14
| توالت | 1: 5.5
| دستشویی | 1: 5.5
| دوش | 1: 5.5
| سینک آشپزخانه | 1: 5.5
| شیر سرشلنگی | 1: 5.5
| شیر مخلوط | 1: 5.5
| ماشین ظرفشویی | 1: 5.5
| وان با شیر ترموستاتیک | 1: 14

## محاسبه دبی خصوصی (hidden)
SFU | 0 | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | test
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | #N/A
row | SFU | GPM | #N/A | #N/A
1 | 1 | 3
2 | 2 | 5
3 | 3 | 6.5
4 | 4 | 8
5 | 5 | 9.4
6 | 6 | 10.7
7 | 7 | 11.8
8 | 8 | 12.8
9 | 9 | 13.7
10 | 10 | 14.6
11 | 11 | 15.4
12 | 12 | 16
13 | 13 | 16.5
14 | 14 | 17
15 | 15 | 17.5
16 | 16 | 18
17 | 17 | 18.4
18 | 18 | 18.8
19 | 19 | 19.2
20 | 20 | 19.6
21 | 25 | 21.5
22 | 30 | 23.3
23 | 35 | 24.9
24 | 40 | 26.3
25 | 45 | 27.7
26 | 50 | 29.1
27 | 60 | 32
28 | 70 | 35
29 | 80 | 38
30 | 90 | 41
31 | 100 | 43.5
32 | 120 | 48
33 | 140 | 52.5
34 | 160 | 57
35 | 180 | 61
36 | 200 | 65
37 | 225 | 70
38 | 250 | 75
39 | 275 | 80
40 | 300 | 85
41 | 400 | 105
42 | 500 | 124
43 | 750 | 170
44 | 1000 | 208
45 | 1250 | 239
46 | 1500 | 269
47 | 1750 | 297
48 | 2000 | 325
49 | 2500 | 380
50 | 3000 | 433
51 | 4000 | 252
52 | 5000 | 593

## پمپ آبرسانی عمومی
برای محاسبه، فقط خانه های با رنگ سبز روشن را کامل کنید، خانه های صورتی نتیجه محاسبات را نشان می دهند، سایر خانه ها حاوی اطلاعات مربوطه می باشند.
محاسبات پمپ آبرسانی - ساختمان های عمومی
| پروژه: | پروژه نمونه | تاریخ: | 2026-06-26
محاسبه دبی آب مصرفی
| نوع وسیله بهداشتی |  |  |  | تعداد | مقدار SFU هر وسیله |  |  | SFU کل
| توالت عمومی با فلاش تانک و شیر آفتابه |  |  |  |  | 7 |  |  | 0
| دستشویی عمومی با شیر مخلوط |  |  |  |  | 2 |  |  | 0
| دوش عمومی با شیر مخلوط |  |  |  |  | 4 |  |  | 0
| وان عمومی با شیر |  |  |  |  | 4 |  |  | 0
| سینک عمومی (ادارات و ...) |  |  |  |  | 3 |  |  | 0
| سینک آشپزخانه (هتل ، رستوران و ...) |  |  |  |  | 4 |  |  | 0
| ماشین لباسشویی عمومی اتوماتیک (3.6 کیلوگرم) |  |  |  |  | 3 |  |  | 0
| ماشین لباسشویی عمومی اتوماتیک (7/3 کیلوگرم) |  |  |  |  | 4 |  |  | 0
| مجموع SFU کل محاسبه شده: | [7 empty] | 0
| دبی آب مصرفی: |  | l/min | 0 | m ³/hr |  | 0 | gpm | 0
محاسبه افت فشار یا هد پمپ
| فاصله افقی دورترین مصرف کننده تا رایزر/ لوله اصلی: | [6 empty] | = | m
| فاصله افقی پمپ تا رایزر/ لوله اصلی: | [6 empty] | = | m
| ارتفاع دورترین مصرف کننده ازپمپ: | [6 empty] | = | m
| طول مسیرتقریبی تا دورترین مصرف کننده (جمع مقادیر فوق): | [6 empty] | = | m | 0
| محاسبه افت فشار شیرآلات و اتصالات: |  | محاسبه بر اساس شیر آلات و اتصالات |  |  |  |  | = | m | 0
| افت فشار شیرآلات و اتصالات (طول معادل): |  | اندازه |  | تعداد | افت
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
| جمع کل طول مسیر با احتساب طول معادل شیرآلات و اتصالات: | [6 empty] | = | m | 0
| افت فشار مسیر: |  | ) :نرخ افت فشار |  |  | 2.5 | (% | = | m | 0
| افت فشار صافی: |  |  |  | دبی: | gpm |  | = | m | 0
| افت فشار کنتور فرعی: |  |  |  | دبی: | gpm |  | = | m | 0
| حداقل فشار مورد نیاز برای بالاترین مصرف کننده: |  | نوع:( | دستشویی |  |  | ( | = | m | 5.5
| هد (افت فشار): |  | ft | 18.04 |  | psi | 7.81 | m | 5.5
designed by: Nejat Langarizadeh

## عمومی (hidden)
محاسبه بر اساس 50 درصد طول مسیر
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | محاسبه بر اساس شیر آلات و اتصالات
| بر حسب متر | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") | 65 (2 1/2") | 80 (3") | D100 (4") | D125 (5") | D150 (6") | D200 (8") | بر حسب فوت | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") | 65 (2 1/2") | 80 (3") | 100 (4") | 125 (5") | 150 (6") | 200 (8")
1 | خروج از کلکتور یا مخزن | 0.3 | 0.42 | 0.54 | 0.78 | 0.99 | 1.32 | 1.68 | 2.16 | 3 | 4.2 | 5.7 | 7.2 | خروج از کلکتور یا مخزن | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 7.2 | 10 | 14 | 19 | 24
2 | زانویی 45 | 0.24 | 0.27 | 0.39 | 0.51 | 0.63 | 0.78 | 0.96 | 1.2 | 1.56 | 1.95 | 2.37 | 3 | زانویی 45 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5.2 | 6.5 | 7.9 | 10
3 | زانویی 90 | 0.48 | 0.6 | 0.78 | 0.99 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | 3 | 3.9 | 4.8 | 6 | زانویی 90 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 13 | 16 | 20
4 | سراهی | 0.3 | 0.42 | 0.51 | 0.69 | 0.78 | 0.99 | 1.23 | 1.5 | 2.01 | 2.46 | 3 | 3.9 | سراهی | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 4.1 | 5 | 6.7 | 8.2 | 10 | 13
5 | سراهی انشعاب | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.5 | 6.3 | 7.5 | 9 | 12 | سراهی انشعاب | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 21 | 25 | 30 | 40
6 | شیر تنظیم | 0.24 | 0.33 | 0.45 | 0.57 | 0.67 | 0.91 | 1.12 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.4 | 1.41 | شیر تنظیم
7 | شیر کشویی | 0.21 | 0.27 | 0.3 | 0.45 | 0.54 | 0.69 | 0.84 | 0.96 | 1.35 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | شیر کشویی | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 4.5 | 6 | 7 | 9
8 | شیر کف فلزی | 5.4 | 6.6 | 8.7 | 11.4 | 12.9 | 16.5 | 20.7 | 25.2 | 36 | 42 | 51 | 66 | شیر کف فلزی | 18 | 22 | 29 | 38 | 43 | 55 | 69 | 84 | 120 | 140 | 170 | 220
9 | شیر گوشه ای | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 7.2 | 8.7 | 10.5 | 14.1 | 17.4 | 21 | 25.5 | شیر گوشه ای | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 29 | 35 | 47 | 58 | 70 | 85
10 | شیر یکطرفه | 1.8 | 2.4 | 3 | 4.2 | 4.8 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | شیر یکطرفه | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80
11 | ورود به کلکتور یا مخزن | 0.54 | 0.84 | 1.11 | 1.59 | 1.98 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 6 | 8.1 | 9.9 | 14.1 | ورود به کلکتور یا مخزن | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 5.3 | 6.6 | 9 | 12 | 14 | 20 | 27 | 33 | 47
| صافی ( مقدار ضریب) | 8 | 15 | 22 | 38 | 42 | 70 | 110 | 160 | 260 | 400 | 570 | 950
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| صافی | 1: 0; 2: 1
|  | 16 (5/8") | 20 (3/4") | 25 (1") | 40 (1 1/4")
|  | 0.625 | 0.75 | 1 | 1.25
| کنتور فرعی | 1: 0; 2: 1
| دبی کنتور | 1: 0
| افت کنتور | 1: 0
| وان | 1: 5.5
| بیده | 1: 2.7
| بیده با شیر ترموستاتیک | 1: 14
| توالت | 1: 5.5
| دستشویی | 1: 5.5
| دوش | 1: 5.5
| سینک آشپزخانه | 1: 5.5
| شیر سرشلنگی | 1: 5.5
| شیر مخلوط | 1: 5.5
| ماشین ظرفشویی | 1: 5.5
| وان با شیر ترموستاتیک | 1: 14
سایز کنتور
0.625
0.75
1
1.5
2

## محاسبه دبی عمومی (hidden)
SFU | 0 | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | test
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 0 | #N/A
row | SFU | GPM | #N/A | #N/A
1 | 1 | 3
2 | 2 | 5
3 | 3 | 6.5
4 | 4 | 8
5 | 5 | 9.4
6 | 6 | 10.7
7 | 7 | 11.8
8 | 8 | 12.8
9 | 9 | 13.7
10 | 10 | 14.6
11 | 11 | 15.4
12 | 12 | 16
13 | 13 | 16.5
14 | 14 | 17
15 | 15 | 17.5
16 | 16 | 18
17 | 17 | 18.4
18 | 18 | 18.8
19 | 19 | 19.2
20 | 20 | 19.6
21 | 25 | 21.5
22 | 30 | 23.3
23 | 35 | 24.9
24 | 40 | 26.3
25 | 45 | 27.7
26 | 50 | 29.1
27 | 60 | 32
28 | 70 | 35
29 | 80 | 38
30 | 90 | 41
31 | 100 | 43.5
32 | 120 | 48
33 | 140 | 52.5
34 | 160 | 57
35 | 180 | 61
36 | 200 | 65
37 | 225 | 70
38 | 250 | 75
39 | 275 | 80
40 | 300 | 85
41 | 400 | 105
42 | 500 | 124
43 | 750 | 170
44 | 1000 | 208
45 | 1250 | 239
46 | 1500 | 269
47 | 1750 | 297
48 | 2000 | 325
49 | 2500 | 380
50 | 3000 | 433
51 | 4000 | 252
52 | 5000 | 593

## پمپ آتشنشانی
برای محاسبه، فقط خانه های با رنگ سبز روشن را کامل کنید، خانه های صورتی نتیجه محاسبات را نشان می دهند، سایر خانه ها حاوی اطلاعات مربوطه می باشند.
محاسبات پمپ آتشنشانی
| پروژه: | پروژه نمونه | تاریخ: | 2026-06-26
محاسبه دبی آب سیستم آتشنشانی
| مشخصات پروژه (برای تعیین نوع سیستم اطفای حریق): |  | کاربری: |  |  |  | زیربنای هر طبقه: |  |  | مترمربع
| تعداد طبقات و ارتفاع ساختمان از سطح زمین: |  |  | طبقه و |  | متر | نوع پارکینگ:
کلاس خطر ساختمان (برای کلاس پر خطر دبی باید با محاسبات هیدرولیکی انجام شود):
| سیستم مورد نیاز برای لوله عمودی ( جعبه آتشنشانی) بر اساس الزامات مربوطه: |  |  |  | اطلاعات پروژه را وارد کنید
| سیستم مورد نیاز برای شبکه بارنده (اسپرینکلر) بر اساس الزامات مربوطه: |  |  |  | اطلاعات پروژه را وارد کنید
| دبی سیستم لوله عمودی برای همه کاربری ها بجز کاربری غیر مسکونی مرتفع بر اساس کارکرد همزمان 3 جعبه می باشد. |  | دبی مورد نیاز برای هر جعبه آتشنشانی: |  |  |  |  | gpm | 0
|  |  | تعداد جعبه برای سایر کاربری ها: |  |  |  |  | gpm | 0
| دبی سیستم شبکه بارنده (برای بیش از 12 عدد کلاس خطر مشخص شود): |  |  |  | تعداد اسپرینکلر: |  |  | gpm | 0
| دبی آب آتشنشانی: |  | l/min | 0 | m ³/hr |  | 0 | gpm | 0
محاسبه افت فشار یا هد پمپ
| فاصله افقی دورترین جعبه تا رایزر آتشنشانی: | [6 empty] | = | m
| فاصله افقی پمپ تا رایزر آتشنشانی: | [6 empty] | = | m
| ارتفاع دورترین جعبه از پمپ: | [6 empty] | = | m
| طول مسیرتقریبی تا دورترین مصرف کننده (جمع مقادیر فوق): | [6 empty] | = | m | 0
| محاسبه افت فشار شیرآلات و اتصالات: |  | محاسبه بر اساس شیر آلات و اتصالات |  |  |  |  | = | m | 0
| افت فشار شیرآلات و اتصالات (طول معادل): |  | اندازه |  | تعداد | افت
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
| جمع کل طول مسیر با احتساب طول معادل شیرآلات و اتصالات: | [6 empty] | = | m | 0
| افت فشار مسیر: |  | ) نرخ افت فشار |  |  | 3 | (% | = | m | 0
| افت فشار صافی: |  |  |  | دبی: | gpm |  | = | m | 0
| ارتفاع بالاترین جعبه: | [6 empty] | = | m | 0
| حداقل فشار برای بالاترین جعبه: | [6 empty] | = | m | 45
| هد (افت فشار): |  | ft | 147.6 |  | psi | 63.9 | m | 45
designed by: Nejat Langarizadeh

## آتشنشانی (hidden)
محاسبه بر اساس 50 درصد طول مسیر
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | محاسبه بر اساس شیر آلات و اتصالات
| بر حسب متر | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") | 65 (2 1/2") | 80 (3") | D100 (4") | D125 (5") | D150 (6") | D200 (8") | بر حسب فوت | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") | 65 (2 1/2") | 80 (3") | 100 (4") | 125 (5") | 150 (6") | 200 (8")
1 | خروج از کلکتور یا مخزن | 0.3 | 0.42 | 0.54 | 0.78 | 0.99 | 1.32 | 1.68 | 2.16 | 3 | 4.2 | 5.7 | 7.2 | خروج از کلکتور یا مخزن | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 7.2 | 10 | 14 | 19 | 24
2 | زانویی 45 | 0.24 | 0.27 | 0.39 | 0.51 | 0.63 | 0.78 | 0.96 | 1.2 | 1.56 | 1.95 | 2.37 | 3 | زانویی 45 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5.2 | 6.5 | 7.9 | 10
3 | زانویی 90 | 0.48 | 0.6 | 0.78 | 0.99 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | 3 | 3.9 | 4.8 | 6 | زانویی 90 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 13 | 16 | 20
4 | سراهی | 0.3 | 0.42 | 0.51 | 0.69 | 0.78 | 0.99 | 1.23 | 1.5 | 2.01 | 2.46 | 3 | 3.9 | سراهی | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 4.1 | 5 | 6.7 | 8.2 | 10 | 13
5 | سراهی انشعاب | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.5 | 6.3 | 7.5 | 9 | 12 | سراهی انشعاب | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 21 | 25 | 30 | 40
6 | شیر تنظیم | 0.24 | 0.33 | 0.45 | 0.57 | 0.67 | 0.91 | 1.12 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.4 | 1.41 | شیر تنظیم
7 | شیر کشویی | 0.21 | 0.27 | 0.3 | 0.45 | 0.54 | 0.69 | 0.84 | 0.96 | 1.35 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | شیر کشویی | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 4.5 | 6 | 7 | 9
8 | شیر کف فلزی | 5.4 | 6.6 | 8.7 | 11.4 | 12.9 | 16.5 | 20.7 | 25.2 | 36 | 42 | 51 | 66 | شیر کف فلزی | 18 | 22 | 29 | 38 | 43 | 55 | 69 | 84 | 120 | 140 | 170 | 220
9 | شیر گوشه ای | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 7.2 | 8.7 | 10.5 | 14.1 | 17.4 | 21 | 25.5 | شیر گوشه ای | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 29 | 35 | 47 | 58 | 70 | 85
10 | شیر یکطرفه | 1.8 | 2.4 | 3 | 4.2 | 4.8 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | شیر یکطرفه | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80
11 | ورود به کلکتور یا مخزن | 0.54 | 0.84 | 1.11 | 1.59 | 1.98 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 6 | 8.1 | 9.9 | 14.1 | ورود به کلکتور یا مخزن | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 5.3 | 6.6 | 9 | 12 | 14 | 20 | 27 | 33 | 47
| صافی ( مقدار ضریب) | 8 | 15 | 22 | 38 | 42 | 70 | 110 | 160 | 260 | 400 | 570 | 950
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| 0 | 1: 0; 2: 0
| صافی | 1: 0; 2: 1
| وان | 1: 5.5
| بیده | 1: 2.7
| بیده با شیر ترموستاتیک | 1: 14
| توالت | 1: 5.5
| دستشویی | 1: 5.5
| دوش | 1: 5.5
| سینک آشپزخانه | 1: 5.5
| شیر سرشلنگی | 1: 5.5
| شیر مخلوط | 1: 5.5
| ماشین ظرفشویی | 1: 5.5
| وان با شیر ترموستاتیک | 1: 14

## محاسبه دبی آتشنشانی (hidden)
نوع | متراژ هر طبقه | طبقات | ارتفاع | پارکینگ | دبی جعبه | کم خطر
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | خطر معمولی
اطلاعات پروژه را وارد کنید |  |  |  |  | 0
اطلاعات پروژه را وارد کنید |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | دبی اسپرینکلر
نوع ساختمان: | شبکه بارنده: | پارکینگ: | نوع سیستم: | اطلاعات پروژه را وارد کنید
مسکونی | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز ندارد | پارکینگ بسته | بدون نیاز به سیستم
کسبی، تجاری | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | پارکینگ باز | سیستم لوله کشی تر و خشک بطور مستقل
مهمانپذیر، هتل، خوابگاه | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) فقط در پارکینگ نیاز دارد | بدون پارکینگ | سیستم لوله کشی ترکیبی
آموزشی
درمانی، بیمارستانی
اداری، حرفه ای
تجمعی، تفریحی
انبار با خطر کم
ارتفاع: | کمتر از 7 متر |  | بین 7 تا 15 متر |  | بین 15 تا 23 متر | بالای 23 متر
کاربری | تا 300 متر مربع | بیش از 300 متر مربع | تا 300 متر مربع | بیش از 300 متر مربع
کسبی، تجاری | بدون نیاز به سیستم | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی تر و خشک بطور مستقل | سیستم لوله کشی تر و خشک بطور مستقل | سیستم لوله کشی تر و خشک بطور مستقل | بدون نیاز به سیستم
| به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز ندارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز ندارد
مهمانپذیر، هتل، خوابگاه | بدون نیاز به سیستم | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی تر و خشک بطور مستقل | بدون نیاز به سیستم
| به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز ندارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز ندارد
آموزشی | بدون نیاز به سیستم | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی تر و خشک بطور مستقل | بدون نیاز به سیستم
| به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز ندارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز ندارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز ندارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز ندارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز ندارد
درمانی و بیمارستانی | بدون نیاز به سیستم | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی تر و خشک بطور مستقل | بدون نیاز به سیستم
| به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز ندارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز ندارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز ندارد
اداری، حرفه ای | بدون نیاز به سیستم | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی تر و خشک بطور مستقل | بدون نیاز به سیستم
| به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز ندارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز ندارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز ندارد
تجمعی، تفریحی | بدون نیاز به سیستم | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی تر و خشک بطور مستقل | سیستم لوله کشی تر و خشک بطور مستقل | سیستم لوله کشی تر و خشک بطور مستقل | بدون نیاز به سیستم
| به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز ندارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز ندارد
انبار با خطر کم | رایزر تر و خشک ترکیبی | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی ترکیبی | سیستم لوله کشی تر و خشک بطور مستقل | از اداره آتشنشانی استعلام شود | از اداره آتشنشانی استعلام شود | رایزر تر و خشک ترکیبی
| به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز ندارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز دارد | از اداره آتشنشانی استعلام شود | از اداره آتشنشانی استعلام شود | به شبکه بارنده (اسپرینکلر) نیاز ندارد

## پمپ سیرکولاتور گرمایش-سرمایش
برای محاسبه، فقط خانه های با رنگ سبز روشن را کامل کنید، خانه های صورتی نتیجه محاسبات را نشان می دهند، سایر خانه ها حاوی اطلاعات مربوطه می باشند.
محاسبات پمپ سیرکولاسیون سیستم گرمایش / سرمایش
| پروژه: | پروژه نمونه | تاریخ: | 2026-06-26
محاسبه دبی آب سیستم گرمایش / سرمایش
| بار محاسبه شده کل پروژه: |  | نوع بار: | سرمایش |  | Btu/hr
| اختلاف دمای آب رفت و برگشت: (پیش فرض گرمایش20F و سرمایش10F) |  |  |  | مقدار پیش فرض |  | °F | 0
| بار با احتساب ضریب اطمینان: |  | ضریب اطمینان% |  | 0 | Btu/hr |  | 0
| دبی حاصل از بار گرمایش / سرمایش: |  | l/min | 0 | m ³/hr |  | 0 | gpm | 0
محاسبه افت فشار یا هد پمپ
| فاصله افقی دورترین وسیله گرمایشی/سرمایشی تا رایزر/ لوله اصلی: | [6 empty] | = | m
| فاصله افقی پمپ (موتورخانه) تا رایزر/ لوله اصلی: | [6 empty] | = | m
| ارتفاع دورترین وسیله گرمایشی / سرمایشی از موتورخانه: | [6 empty] | = | m
| طول مسیر تقریبی تا دورترین مصرف کننده (جمع مقادیر فوق با احتساب ضریب 2 برای لوله رفت و برگشت): | [6 empty] | = | m | 0
| محاسبه افت فشار شیرآلات و اتصالات: |  | محاسبه بر اساس 50 درصد طول مسیر |  |  |  |  | = | m | 0
| افت فشار شیرآلات و اتصالات (طول معادل): |  | اندازه |  | تعداد | افت
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
| جمع کل طول مسیر با احتساب طول معادل شیرآلات و اتصالات: | [6 empty] | = | m | 0
| افت فشار مسیر: |  | ) نرخ افت فشار |  |  | 2.5 | (% | = | m | 0
| افت فشار صافی: |  |  |  | دبی: | gpm |  | = | m | 0
| افت فشار در دورترین وسیله گرمایشی/سرمایشی: | [6 empty] | = | m
| افت فشار دیگ آبگرم/چیلر: | [6 empty] | = | m
| هد (افت فشار) محاسبه شده با احتساب موارد فوق: | [6 empty] | = | m | 0
| هد (افت فشار) با احتساب ضریب اطمینان: |  | ضریب اطمینان% |  |  |  |  | = | m | 0
| هد (افت فشار) سیستم گرمایش/سرمایش: |  | ft | 0 |  | psi | 0 | m | 0
designed by: Nejat Langarizadeh

## پمپ سیرکولاتور منبع آبگرم
برای محاسبه، فقط خانه های با رنگ سبز روشن را کامل کنید، خانه های صورتی نتیجه محاسبات را نشان می دهند، سایر خانه ها حاوی اطلاعات مربوطه می باشند.
محاسبات پمپ سیرکولاسیون منبع آبگرم
| پروژه: | پروژه نمونه | تاریخ: | 2026-06-26
محاسبه دبی بار گرمایی آبگرم مصرفی
| کاربری: |  | ضریب تقاضا: |  | 0.4 |  | ضریب ذخیره منبع: |  |  | 1
| نوع وسیله بهداشتی |  | تعداد | حداکثر مصرف آبگرم |  |  | حداکثر مصرف آبگرم کل
| دستشویی و توالت خصوصی |  |  | GPH | 0 |  | GPH |  | 0
| دستشویی و توالت عمومی |  |  | GPH | 0 |  | GPH |  | 0
| وان حمام |  |  | GPH | 0 |  | GPH |  | 0
| دوش |  |  | GPH | 0 |  | GPH |  | 0
| سینک آشپزخانه |  |  | GPH | 0 |  | GPH |  | 0
| سینک آبدارخانه |  |  | GPH | 0 |  | GPH |  | 0
| ماشین ظرفشویی |  |  | GPH | 0 |  | GPH |  | 0
| سینک ظرفشویی |  |  | GPH | 0 |  | GPH |  | 0
| ماشین رختشویی |  |  | GPH | 0 |  | GPH |  | 0
| سینک رختشویی |  |  | GPH | 0 |  | GPH |  | 0
| مقدار واقعی آبگرم مصرفی: |  | GPH | 0 |  | حجم منبع آبگرم: |  |  | gal | 0
| بار گرمایی آبگرم (دمای آب ورودی و خروجی منبع بر حسب فارنهایت): |  |  | ورودی: | 60 | خروجی: | 140 | Btu/hr | 0
| دبی حاصل از بار گرمایی آبگرم مصرفی: |  | l/min | 0 | m ³/hr |  | 0 | gpm | 0
محاسبه افت فشار یا هد پمپ
| طول لوله (عمودی و افقی) بین منابع آبگرم تا دیگ ها: | [6 empty] | = | m
| طول مسیر تقریبی منابع آبگرم تا دیگ ها (با احتساب ضریب 2 برای لوله رفت و برگشت): | [6 empty] | = | m | 0
| محاسبه افت فشار شیرآلات و اتصالات: |  | محاسبه بر اساس 50 درصد طول مسیر |  |  |  |  | = | m | 0
| افت فشار شیرآلات و اتصالات (طول معادل): |  | اندازه |  | تعداد | افت
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
| جمع کل طول مسیر با احتساب طول معادل شیرآلات و اتصالات: | [6 empty] | = | m | 0
| افت فشار مسیر: |  | ) نرخ افت فشار |  |  | 2.5 | (% | = | m | 0
| افت فشار صافی: |  |  |  | دبی: | gpm |  | = | m | 0
| افت فشار کویل منبع آبگرم: | [6 empty] | = | m
| افت فشار دیگ آبگرم: | [6 empty] | = | m
| هد (افت فشار) محاسبه شده با احتساب موارد فوق: | [6 empty] | = | m | 0
| هد (افت فشار) با احتساب ضریب اطمینان: |  | ضریب اطمینان% |  |  |  |  | = | m | 0
| هد (افت فشار): |  | ft | 0 |  | psi | 0 | m | 0
designed by: Nejat Langarizadeh

## پمپ سیرکولاتور برگشت آبگرم
برای محاسبه، فقط خانه های با رنگ سبز روشن را کامل کنید، خانه های صورتی نتیجه محاسبات را نشان می دهند، سایر خانه ها حاوی اطلاعات مربوطه می باشند.
محاسبات پمپ سیرکولاسیون برگشت آبگرم
| پروژه: | پروژه نمونه | تاریخ: | 2026-06-26
محاسبه دبی برگشت آبگرم
وضعیت عایقکاری لوله های آبگرم و برگشت آبگرم:
| اختلاف دما بین رفت و برگشت آبگرم: (پیش فرض 10F) |  |  |  | مقدار پیش فرض |  | °F
| بیشترین فاصله بین منبع آبگرم و محل اتصال به خط آبگرم (با احتساب طول معادل شیر آلات و اتصالات): | [7 empty] | m | 0
| دبی برگشت آبگرم: |  |  |  |  | gpm |  | 0
| دبی برگشت آبگرم با احتساب ضریب اطمینان: |  | ضریب اطمینان% |  | 10 | gpm |  | 0
| دبی حاصل از بار گرمایی: |  | l/min | 0 | m ³/hr |  | 0 | gpm | 0
محاسبه افت فشار یا هد پمپ
| فاصله افقی دورترین محل اتصال به لوله آبگرم یا جعبه کلکتور تا رایزر/ لوله اصلی: | [6 empty] | = | m
| فاصله افقی پمپ (موتورخانه) تا رایزر/ لوله اصلی: | [6 empty] | = | m
| ارتفاع دورترین محل اتصال به لوله آبگرم یا جعبه کلکتور از موتورخانه: | [6 empty] | = | m
| طول مسیر تا دورترین مصرف کننده (جمع مقادیر فوق با احتساب ضریب 2 برای لوله رفت و برگشت): | [6 empty] | = | m | 0
| محاسبه افت فشار شیرآلات و اتصالات: |  | محاسبه بر اساس شیر آلات و اتصالات |  |  |  |  | = | m | 0
| افت فشار شیرآلات و اتصالات (طول معادل): |  | اندازه |  | تعداد | افت
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
[6 empty] | m | 0 | = | m | 0
| جمع کل طول مسیر با احتساب طول معادل شیرآلات و اتصالات: | [6 empty] | = | m | 0
| افت فشار مسیر: |  | ) نرخ افت فشار |  |  | 2.5 | (% | = | m | 0
| افت فشار صافی: |  |  |  | دبی: | gpm |  | = | m | 0
| هد (افت فشار) محاسبه شده با احتساب موارد فوق: | [6 empty] | = | m | 0
| هد (افت فشار) با احتساب ضریب اطمینان: |  | ضریب اطمینان% |  |  |  |  | = | m | 0
| هد (افت فشار): |  | ft | 0 |  | psi | 0 | m | 0
designed by: Nejat Langarizadeh

## آبگرم مصرفی (hidden)
برای محاسبه، فقط خانه های با رنگ سبز روشن را کامل کنید، خانه های با رنگ صورتی نتیجه محاسبات را نشان می دهند، سایر خانه ها حاوی اطلاعات مربوطه می باشند.
محاسبات مربوط به مقدار واقعی آبگرم مصرفی، حجم منبع آبگرم و بار حرارتی آبگرم مصرفی
| پروژه: | [8 empty] | تاریخ:
حداکثر مصرف آبگرم بصورت گالن در ساعت (GPH)
| نوع ساختمان ◄ | آپارتمان | باشگاه | بیمارستان | ساختمان اداری | کارخانه | مدرسه | مسکونی ویلایی | هتل | ورزشگاه |  | 0 | ►
| وسیله بهداشتی ▼ | [11 empty] | نوع ساختمان را انتخاب کرده و تعداد وسایل بهداشتی را وارد نمایید | آپارتمان
| دستشویی و توالت خصوصی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | ورزشگاه
| دستشویی و توالت عمومی | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | بیمارستان
| وان حمام | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 |  | هتل
| دوش | 30 | 150 | 75 | 30 | 225 | 225 | 30 | 75 | 225 | 0 | 0 |  | کارخانه
| سینک آشپزخانه | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | ساختمان اداری
| سینک آبدارخانه | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | مسکونی ویلایی
| ماشین ظرفشویی | 15 | 100 | 100 | 0 | 60 | 60 | 15 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | مدرسه
| سینک ظرفشویی | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | باشگاه
| ماشین رختشویی | 20 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0
| سینک رختشویی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ►
| ضریب تقاضا | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | 0.4
| ضریب ذخیره منبع | 1.25 | 0.9 | 0.6 | 2 | 1 | 1 | 1.25 | 0.8 | 1
| مقدار واقعی آبگرم مصرفی (GPH) |  | = | حداکثر مصرف آبگرم |  | x | ضریب تقاضا
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0.4
تبدیل واحد گالن به لیتر
| حجم منبع آبگرم gal | = | مقدار واقعی آبگرم مصرفی (GPH) |  |  | x | ضریب ذخیره منبع |  |  | 8160 | = | 30888.9456
| 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | گالن |  | لیتر
| بار حرارتی آبگرم مصرفی Btu/hr |  | = | مقدار واقعی آبگرم مصرفی (GPH) |  |  | x 8/33 x | دمای ورودی به منبع (F) |  | - | دمای خروجی از منبع (F)
| 0 |  |  | 0 |  |  |  | 60 |  |  | 140
مرجع: ASHREA Handbook 2015, HVAC Applications

## سیرکولاتور (hidden)
[14 empty] | سرمایش | محاسبه بر اساس 50 درصد طول مسیر |  | مقدار پیش فرض
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | گرمایش | محاسبه بر اساس شیر آلات و اتصالات |  | مقدار جدید
| بر حسب متر | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") | 65 (2 1/2") | 80 (3") | D100 (4") | D125 (5") | D150 (6") | D200 (8") |  | بر حسب فوت | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") | 65 (2 1/2") | 80 (3") | 100 (4") | 125 (5") | 150 (6") | 200 (8")
1 | خروج از کلکتور یا مخزن | 0.3 | 0.42 | 0.54 | 0.78 | 0.99 | 1.32 | 1.68 | 2.16 | 3 | 4.2 | 5.7 | 7.2 |  | خروج از کلکتور یا مخزن | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 7.2 | 10 | 14 | 19 | 24
2 | زانویی 45 | 0.24 | 0.27 | 0.39 | 0.51 | 0.63 | 0.78 | 0.96 | 1.2 | 1.56 | 1.95 | 2.37 | 3 |  | زانویی 45 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5.2 | 6.5 | 7.9 | 10
3 | زانویی 90 | 0.48 | 0.6 | 0.78 | 0.99 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | 3 | 3.9 | 4.8 | 6 |  | زانویی 90 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 13 | 16 | 20
4 | سراهی | 0.3 | 0.42 | 0.51 | 0.69 | 0.78 | 0.99 | 1.23 | 1.5 | 2.01 | 2.46 | 3 | 3.9 |  | سراهی | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 4.1 | 5 | 6.7 | 8.2 | 10 | 13
5 | سراهی انشعاب | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.5 | 6.3 | 7.5 | 9 | 12 |  | سراهی انشعاب | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 21 | 25 | 30 | 40
6 | شیر تنظیم | 0.24 | 0.33 | 0.45 | 0.57 | 0.67 | 0.91 | 1.12 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | شیر تنظیم
7 | شیر کشویی | 0.21 | 0.27 | 0.3 | 0.45 | 0.54 | 0.69 | 0.84 | 0.96 | 1.35 | 1.8 | 2.1 | 2.7 |  | شیر کشویی | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 4.5 | 6 | 7 | 9
8 | شیر کف فلزی | 5.4 | 6.6 | 8.7 | 11.4 | 12.9 | 16.5 | 20.7 | 25.2 | 36 | 42 | 51 | 66 |  | شیر کف فلزی | 18 | 22 | 29 | 38 | 43 | 55 | 69 | 84 | 120 | 140 | 170 | 220
9 | شیر گوشه ای | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 7.2 | 8.7 | 10.5 | 14.1 | 17.4 | 21 | 25.5 |  | شیر گوشه ای | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 29 | 35 | 47 | 58 | 70 | 85
10 | شیر یکطرفه | 1.8 | 2.4 | 3 | 4.2 | 4.8 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |  | شیر یکطرفه | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80
11 | ورود به کلکتور یا مخزن | 0.54 | 0.84 | 1.11 | 1.59 | 1.98 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 6 | 8.1 | 9.9 | 14.1 |  | ورود به کلکتور یا مخزن | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 5.3 | 6.6 | 9 | 12 | 14 | 20 | 27 | 33 | 47
| صافی ( مقدار ضریب) | 8 | 15 | 22 | 38 | 42 | 70 | 110 | 160 | 260 | 400 | 570 | 950
| مربوط به سیرکولاتور گرمایش |  |  |  | مربوط به سیرکولاتور منبع آبگرم |  |  |  |  | مربوط به سیرکولاتور برگشت آبگرم |  |  |  |  | عایقکاری مناسب | 30
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | بدون عایقکاری | 60
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 60 | q
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | مقدار پیش فرض | 10
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | مقدار جدید | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | مقدار پیش فرض | 10 | ∆T
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | بیشترین فاصله | 0 | L
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| صافی (سرمایش/گرمایش) | 0 | 1
| صافی (منبع آبگرم) | 0 | 1
| صافی (برگشت آبگرم) | 0 | 1
| وان | 5.5
| بیده | 2.7
| بیده با شیر ترموستاتیک | 14
| توالت | 5.5
| دستشویی | 5.5
| دوش | 5.5
| سینک آشپزخانه | 5.5
| شیر سرشلنگی | 5.5
| شیر مخلوط | 5.5
| ماشین ظرفشویی | 5.5
| وان با شیر ترموستاتیک | 14